目    录

1	概述	1

1.1	应用范围	1

1.2	保护功能	1

1.3	测量功能	2

1.4	监视功能	2

1.5	控制功能	2

1.6	事件记录	3

1.7	人机接口	3

1.8	通讯功能	3

2	整定说明	4

2.1	保护对象设置	4

2.2	保护功能设置整定表	4

2.3	保护定值整定表	4

2.4	设备参数整定表	5

2.5	开关量参数整定表	6

2.6	电度底码设置整定表	6

3	安装与接线	7

3.1	安装	7

3.1.1	环境条件	7

3.1.2	屏柜要求	7

3.2	接线	7

3.2.1	工作电源	7

3.2.2	相电压输入	8

3.2.3	相电流输入	8

3.2.4	零序电流输入	8

3.2.5	开关量输入	8

3.2.6	继电器输出	9

3.2.7	断路器操作接口	9

4	基本操作与使用	10

4.1	装置上电	10

4.1.1	主机模块初始化	10

4.1.2	面板模块初始化	10

4.2	面板操作	10

4.2.1	面板功能	10

4.2.2	液晶显示屏	11

4.2.3	故障/告警信号指示灯	11

4.2.4	复归按键	12

4.2.5	LED发光指示灯	12

4.2.6	液晶显示屏操作按键	12

4.3	菜单操作	13

4.3.1	主菜单	13

4.3.2	一次测量数据	13

4.3.3	二次测量数据	13

4.3.4	电度量数据	13

4.3.5	开关量状态	14

4.3.6	事件记录	14

4.3.7	参数查看	14

4.3.8	参数设置	17

4.3.9	调试信息	19

5	调试大纲	20

5.1	通电前检查	20

5.2	通电检查	20

5.3	投运前检查	20

5.4	投运后注意事项	21

5.5	运行维护注意事项	21

6	附录	22

6.1	YT201P6机械尺寸和开孔图	22

6.2	YT201P6背面端子图	23

6.3	YT201P6典型接线图	24

# 概述

YT201P6通用型保护测控装置（以下简称YT201P6）是集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体，同时溶入了先进的软件二次设计思想，真正意义上的数字式多功能继电器。

YT201P6具有通用性强，应用面广的特点，能适用于66kV及以下电压等级非直接接地电网的各类电气设备和线路的主保护或后备保护。通常采用YT201P6一种型号产品就能满足变电站要求的保护和自动化功能，减少了维护工作量和备品备件。

## 应用范围

- 进线保护及测控

- 出线保护及测控

- 母联保护及测控

- 变压器保护及测控（无差动保护要求）

- 高压电动机保护及测控（无差动保护要求）

- 高压电容器保护及测控

- 主变低压侧后备保护及测控

## 保护功能

YT201P6保护功能配置如下：

| 序号 | 保护功能 |
| --- | --- |
| 1 | 电流速断保护 （电动机启动时定值加倍） |
| 2 | 定时限过流保护 （电动机启动时保护退出） |
| 3 | 反时限过流保护 （IEC标准反时限三种特性曲线） |
| 4 | 过负荷保护 |
| 5 | 负序电流保护 |
| 6 | 零序电流保护 |
| 7 | 过电压保护 |
| 8 | 低电压保护 |
| 9 | 零序电压保护 |
| 10 | 重合闸保护(线路保护专用) |
| 11 | 后加速保护(线路保护专用) |
| 12 | 过热保护(电动机保护专用) |
| 13 | 启动时间过长保护(电动机保护专用) |
| 14 | 定时限Ix过流保护(电容器和变压器保护用) |

注1：	如果保护对象是电动机保护，则电流速断保护具有在电动机启动时间内定值自动加倍功能；定时限过流保护具有在电动机启动时间内保护自动退出功能。

YT201P6保护功能的优点：

- 用户可根据实际保护对象需要配置相应的保护，真正实现为用户“量身定做”。

- 各保护功能相对独立，保护定值、时限、闭锁条件和保护投退可独立整定和配置。

- 保护功能的实现不依赖于通信网络，满足电力系统对保护的可靠性要求。

- 支持多套保护定值手动和自动切换，更适合于电气运行方式经常变化的场合。

- 与事件记录、故障录波、通信功能紧密配合，使继电保护技术的应用达到一个新的水平。

## 测量功能

YT201P6能测量以下电气参数：

| 序号 | 测量参数 | 测量精度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三相测量电流（Ia、Ic） | 0.2% |
| 2 | 三相相电压（Ua、Ub、Uc） | 0.2% |
| 3 | 三相线电压（Uab、Ubc、Uca） | 0.2% |
| 4 | 频率（F） | 0.02Hz |
| 5 | 有功功率（P）、无功功率（Q）、功率因数（PF） | 0.5% |
| 6 | 有功电度、无功电度 | 0.5% |

以上测量值能根据CT、PT接线方式和变比，自动进行工程量转换，并分别显示一次侧值和二次侧值。

另外，YT201P6能够显示与保护相关的数据，便于用户调试和分析，具体如下：

| 序号 | 保护数据 |
| --- | --- |
| 1 | 三相保护电流（IA、IB、IC） |
| 2 | 零序电流（3I0）、负序电流（3I2） |
| 3 | 零序电压（3U0） |
| 4 | 辅助电流（Ix） |

## 监视功能

- 开关量监视

YT201P6支持8路外部有源接点信号输入（详细接线见附图），开关量可设置事件类型，将接点变位信息保存在事件记录中，同时可启动跳闸或告警；为消除开关接点抖动和电磁干扰等引起误变位，YT201P6同时采用硬件电路滤波和软件时间窗技术，保证遥信正确率达100％。

- 系统异常告警

YT201P6在线监视系统的运行状况，发现异常自动发出告警信号。监视的内容包括：控制电源失电、合闸回路断线、跳闸回路断线、CT断线、PT断线等。

- 装置自检

YT201P6具有完善的自检能力，发现装置工作异常将自动发出自检信号。

## 控制功能

- 断路器控制

断路器状态通过辅助接点接入装置IN01获得，并在面板上以 “分位”、“合位”指示灯显示。断路器的控制和管理功能，包括：

- 操作回路带硬件防跳保持功能

- 断路器遥控/本地操作

- 断路器外部联动控制

- 断路器合闸闭锁控制

- 断路器拒动信号输出

- 断路器分/合线圈保护

因此，YT201P6不仅仅是一般意义上的保护测控装置，更是断路器在线监测管理器和智能化开关柜的控制管理中心。

- 可编程控制

YT201P6提供了3个输出继电器（KH1～KH3），用于控制信号输出。

## 事件记录

YT201P6具有SOE事件记录功能，可在线记录最新发生的16条事件，并可在装置显示屏上显示查看。记录的时间分辨率小于1ms，掉电不丢失，便于分析故障原因和设备缺陷诊断。为了给事件记录提供高精度的时间戳，YT201P6内置了由可充电电池供电的内部时钟，并可接收上一级SCADA系统的通信校时和在装置本地修改系统时间。

## 人机接口

- YT201P6采用带高亮度背光的液晶，菜单化设计，全中文显示。合理化的屏幕保护控制逻辑，有效延长液晶显示屏的使用寿命，并在出现故障、告警、自检异常时提供醒目的信号。

- 液晶屏上可显示一次测量数据、二次测量数据、开关量状态、事件记录、参数设置和调试信息等。

- 7个高亮度LED指示灯，分别表示运行、通信、合位、分位、故障、告警、自检。

- 6个操作按键，用于操作菜单和当地参数设置功能。

- 1个复归按键，专用于本地复归故障和告警信号。

## 通讯功能

- 采用DeviceNet（CAN）现场总线，保证信息传输的实时性和可靠性，最高速率达1Mbps，最长距离达10km，一条总线最多允许挂接110个设备。

- 将所有运行信息实时发送到上一级SCADA系统，包括遥测、遥信、保护定值、系统参数等。

- 能接收上一级SCADA系统下发的同步校时、遥控、遥调和保护定值整定、保护投退、系统参数修改等命令，实现变电站无人值班方案。

# 整定说明

## 保护对象设置

保护对象可设置为：电动机、线路、变压器、电容器等。不同的保护对象，保护功能有所不同，详细情况见表3-1保护对象功能配置说明。装置在投入运行前，用户必须正确设置保护装置的保护对象。

## 保护功能设置整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流速断 | 未投/告警/跳闸 | “未投”： 保护未投入，不进行功能检测。 “告警”： 保护出口不跳闸，发告警信号。 “跳闸”： 保护出口跳闸，发故障信号。 |
| 2 | 定时限过流 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 3 | 反时限过流 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 4 | 过负荷 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 5 | 负序电流 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 6 | 零序电流 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 7 | 过电压定值 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 8 | 低电压定值 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 9 | 零序电压 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 10 | 重合闸 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 11 | 后加速 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 12 | 过热 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 13 | 启动时间过长 | 未投/告警/跳闸 |  |
| 14 | 定时限Ix过流 | 未投/告警/跳闸 |  |

## 保护定值整定表

保护定值整定的内容，根据保护功能设置情况而定，以下为完整保护整定参数表：

| 序号 | 名称 | 范围 | 步长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机参数 |  |  |
|  | 额定电流 | 0～100A | 0.01A |
|  | 启动时间 | 0～600s | 0.01s |
|  | 启动时间过长 | 投入/未投 |  |
| 2 | 电流速断 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
|  | 定值加倍 | 投入/未投 |  |
| 3 | 定时限过流 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
|  | 保护退出 | 投入/未投 |  |
| 4 | 反时限过流 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间系数 | 0.05～4.00 | 0.01 |
|  | 特性曲线 | Extr/Very/Norm |  |
| 5 | 过负荷 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 6 | 负序电流 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 7 | 零序电流 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～6A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 8 | 过电压 |  |  |
|  | 电压定值 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 9 | 低电压 |  |  |
|  | 电压定值 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 10 | 零序电压 |  |  |
|  | 电压定值 | 0～173.21V | 0.01V |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 11 | 重合闸 |  |  |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 12 | 后加速 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
| 13 | 过热 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |
|  | 负序系数 | 0～10 | 0.01 |
| 14 | 定时限Ix过流 |  |  |
|  | 电流定值 | 0～100A | 0.01A |
|  | 时间定值 | 0～600s | 0.01s |

## 设备参数整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信地址 | 0～247 | 不能与通信总线上的其它装置重复。 |
| 2 | 通讯方式 | CAN/RS485 | 根据现场通讯总线选择通讯方式 |
| 3 | CAN通信速率(bps) | 20k/50k/100k /125k /200k/250k/500k/1M | 监控系统的通信接口（CAN） 根据现场通信距离及总线负荷选择适当的速率。 |
| 4 | RS485通信速率(bps) | 2400/4800/9600/14400 /19200/28800/38400/57600 | 监控系统的通信接口（RS485） |
| 5 | CT接线模式 | 2CT/3CT | 选择保护电流CT接线类型 2CT:两相接法（两相式保护，保护对象为电容器或变压器时，强制为2CT） 3CT:三相接法（三相式保护） |
| 6 | PT接线 | Y/Y、V/V | Y/Y：星形接法 V/V：两相不完全星形接法 |
| 7 | CT回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入CT断线告警功能 OFF：退出CT断线告警功能 |
| 8 | PT回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入PT断线告警功能 OFF：退出PT断线告警功能 |
| 9 | CT变比 | 1～9999 | 如CT为200A/5A时，设为40 |
| 10 | PT变比 | 1～9999 | 如10kV/100V时，设为100 |
| 11 | 控制电源失电告警 | ON/OFF | ON：投入控制电源失电告警功能 OFF：退出控制电源失电告警功能 |
| 12 | 合闸回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入合闸回路断线告警功能 OFF：退出合闸回路断线告警功能 |
| 13 | 跳闸回路断线告警 | ON/OFF | ON：投入跳闸回路断线告警功能 OFF：退出跳闸回路断线告警功能 |

## 开关量参数整定表

IN01～IN12均可独立整定以下参数。

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关量输入类型 | 常开/常闭 | 设置开关量以常开点或常闭点输入 |
| 2 | 确认时间 | 0～999 ms | 开关量接点防抖动时间 |
| 3 | 事件类型 | ----/告警/跳闸 | 共有三种类型：无事件、告警事件、故障事件。 |

注：当保护对象为变压器时，开关量6为变压器非电量告警，开关量7为变压器非电量故障。

## 电度底码设置整定表

| 序号 | 名称 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 积分电度 |  |  |  |
| 1 | Ph（kWh） | 0～9999.99 | 有功电度初值（二次值） |
| 2 | Qh（kVarh） | 0～9999.99 | 无功电度初值（二次值） |

# 安装与接线

## 安装

在安装YT201P6系列数字式多功能继电器之前，请观察所要安装位置周围的环境，并确认符合以下条件：

### 环境条件

| 环境条件 | 允许范围 |
| --- | --- |
| 正常工作温度 | -10℃～55℃ |
| 极限工作温度 | -30℃～70℃ |
| 贮存温度 | -40℃～85℃ |
| 相对湿度 | 5～95％不凝露 |

### 屏柜要求

安装YT201P6的屏柜要求能够防止装置遭受油气、盐雾、灰尘、腐蚀性蒸汽或其它能通过空气扩散的有害物质的污染；为便于接线和现场调试，要求屏柜的门能完全打开；所选择屏柜的尺寸，要考虑安装空间有一定的裕量，用于接线、放置柜内端子排、短接片、按钮、指示灯和其它附件。装置必须安装在与一次设备有金属隔离的二次仪表室内。

具体安装步骤：

- 首先要在屏柜前面板上开孔，具体开孔尺寸参见附录《YT201P6安装尺寸图》。

- 将装置从正面推入方孔内，然后分别安装装置的四个安装螺丝，用力拧紧，使装置面板贴紧在屏柜前面板上，要求无晃动，无倾斜。

## 接线

YT201P6后面板的端子分多排排列，其中电流端子为黄色大端子，由于接入装置的电流可能会较大，接线时要求制作U型或O型线头，增大接触面积，以保证可靠连接；其它绿色端子接线时应制作针型线头，紧固法兰保证可靠连接。

- 本章节仅为原理性描述，供设计参考，具体的接线应按工程设计图纸接线！

### 工作电源

YT201P6允许的工作电源范围很宽，正常情况下装置可以在220V±15％的范围内正常工作，并且交直流通用。在工程现场连接装置工作电源时，要求必须在工作电源回路上安装专用的空气开关或保险丝，防止在意外情况下可能引起其它设备失电。当装置使用220V（交流或直流）工作电源时,建议选择1A的保险丝。

如果选择直流工作电源，需要将电源的正极性端接入C-3端子，负极性端接入C-2端子。如果选择交流工作电源，需要将火线接入装置的C-3端子，零线接入C-2端子。装置上电后，无装置故障，装置失电继电器常闭出口断开（B-1、B-4端子），装置失电后，装置失电常闭出口闭合。详细参见附录《YT201P6接线原理图》的工作电源部分。

由于YT201P6机壳是通过背面板C-1端子连接大地的，所以需要选择良好的低阻抗接地线，以保证装置防浪涌和瞬变脉冲电路正常工作。接地线端子必须可靠接入接地网，接地阻抗小于1Ω，以保证装置稳定可靠工作。详细参见附录《YT201P6接线原理图》的装置接地部分。

### 相电压输入

YT201P6相电压输入额定值为100/√3V相-地电压（相电压）或100V相-相电压（线电压），二次测量量程一般为相电压120V或线电压207.8V，在该范围内能保证测量精度。过载能力为2倍额定电压，持续工作。

相电压的接线方式有两种，三相完全星形接法（Ｙ／Ｙ）和两相不完全星形接法（Ｖ／Ｖ），应根据实际接线，在设备参数中设定PT接线模式。详细参见附录《YT201P6接线原理图》的电压回路部分。

- 两相不完全星形接法（Ｖ／Ｖ）时，必须将Un（B-16）端子浮空，否则会引起电压测量不正常！

### 相电流输入

YT201P6的保护功能所用到的电流数据都来自一次系统电流互感器的二次侧电流，因此电流互感器的选择十分重要，否则会直接影响装置的测量精度。YT201P6相电流输入额定值为5A，保护电流的二次测量量程一般为100A，测量电流的二次测量量程一般为6A，在该范围内能保证测量精度。过载能力为2倍额定电流，持续工作。

电流的接线方式有两种：3CT接线和2CT接线。应根据实际接线，在线路参数中设定。2CT接线时，B相保护电流可以不接。当保护对象为变压器或电容器时，电流的接线方式强制为2CT，Ix接到原B相保护电流的通道。详细参见附录《YT201P6接线原理图》的电流回路部分。

接线时要求交流电流输入的各相和极性必须严格与要安装的装置相符。电流互感器回路应该通过短接片或试验端子再接入装置，便于连接和断开电流互感器。

- 在电流互感器一次侧有电的情况下，其二次侧将会产生危险的电压和电流，因此在安装或检修设备时，必须采取安全防范措施，如短接电流互感器二次侧等！

### 零序电流输入

YT201P6的零序电流（3I0）输入一般用于10kV系统的测量零序电流，输入额定值为5A，二次测量量程一般为6A，在该范围内能保证测量精度。过载能力为2倍额定电流，持续工作。详细参见附录《YT201P6接线原理图》的电流回路部分。

### 开关量输入

YT201P6采用电流感应技术监视外部开关接点状态，外部为直流220V有源接点输入，接线原理详细参见附录《YT201P6接线原理图》的开关量输入部分。

- YT201P6的开关量输入只能已空节点输入，一端连接开光量公共端，一端接入相应的开入量通道。

- YT201P6的IN01开关量必须固定接断路器常开辅助接点。

### 继电器输出

YT201P6共提供三个继电器，用于信号和装置失电指示。

无故障或告警时，继电器不动作，其常开接点处于打开状态；一旦发生故障或告警，继电器动作，其常开接点闭合，一直到故障或告警信号复归后，继电器释放，其常开接点打开。装置失电信号继电器是常闭输出，当装置失电或者有自检出错时，继电器闭合输出，当装置上电并且无自检出错信息，继电器闭合接点断开。

接线原理详细参见附录《YT201P6接线原理图》的继电器输出部分。

### 断路器操作接口

YT201P6提供合闸（KOC）和跳闸（KOT）输出继电器，用于保护和控制输出。为了防止断路器拒动引起接点烧毁，YT201P6集成了硬件保持电路。同时，YT201P6集成了硬件自适应防跳电路，能自动适应不同的断路器分/合闸电流。若用户使用断路器自带的防跳功能时，可将断路器分、合闸出口由接C-12、C-10端子改接到C-6、C-5端子，即可躲开装置内部防跳模块。

YT201P6提供了外部分/合闸按钮的输入端子。

YT201P6对断路器接口相关的控制电源、合闸回路、跳闸回路提供可投退的告警检测。

接线原理详细参见附录《YT201P6接线原理图》的断路器操作部分。

# 基本操作与使用

## 装置上电

- 只有当所有安装操作和电气接线已完成，并检查确认安装和接线正确后，才可以对装置进行上电操作。为防止可能发生的意外情况，在装置第一次上电之前，应将各种受装置出口继电器控制的一次设备退出运行！

### 主机模块初始化

YT201P6主机模块上电初始化时，直接从装置的串行FLASH芯片读取系统参数、保护定值等数据，并检查这些数据的正确性，在读取数据并检查无误后，主机模块的初始化工作完成。如果从串行FLASH芯片读取数据失败，装置会禁止相关的功能（包括保护、测量、监视、控制等），并发送装置自检出错信号。

### 面板模块初始化

YT201P6面板模块的上电初始化过程如下：

初始化程序首先测试装置面板上所有指示灯和液晶显示屏，此过程中所有指示灯和液晶显示屏背光全部点亮；

等待主机模块初始化完成；

面板模块通过并行通信方式从主机模块接收系统参数、保护定值等数据；

关闭所有指示灯，液晶显示屏上显示主菜单。

- 注意：如果在初始化过程中，面板上的所有指示灯和显示屏背光一直处于亮的状态，则表示主机模块初始化异常，请立即与我司客户服务中心联系！

## 面板操作

### 面板功能

YT201P6的前面板设计简洁明了、布置合理，符合人机工程设计要求，如图6.1所示。面板主要部件包括：

  - 液晶显示屏

  - LED发光指示

  - 液晶显示屏操作按键

  - 复位按键

图6.1 YT201P6操作面板

### 液晶显示屏

YT201P6的液晶显示屏采用背光LCD显示器，其对比度在出厂前已由厂家调节到最佳状态（常温20℃下），一般情况下，不需要用户在现场重新调整液晶显示对比度。为了延长液晶显示屏的使用寿命，YT201P6在出厂时都设定了屏幕保护方案，在用户最后一次按键操作五分钟后，装置将自动关闭液晶显示屏，处于屏幕保护状态；按任意键，显示屏和背光电源将全部打开，液晶显示屏恢复到正常显示状态。在装置有故障、告警或自检出错信号时，显示屏和背光电源将自动打开，屏幕保护功能自动取消。

### 故障/告警信号指示灯

“故障”指示灯（红色）和“告警”指示灯（黄色）用来指示装置的故障跳闸和预告报警信号。故障跳闸信号一般由装置检测到故障引起保护动作后发出，预告报警信号一般由装置检测到电气运行方面的异常情况（如PT断线、CT断线、断路器控制回路断线等）后发出，装置的自检异常信号不包括在预告报警信号内。用户可以通过复归操作来复位故障和告警信号。

### 复归按键

“复归”按键是用来复归报警和故障继电器，软硬件不从新开始。

### LED发光指示灯

YT201P6设计有7个高亮度的LED发光指示灯，分别为“运行”、“通信”、“合位”、“分位”、“告警”、“故障”和“自检”指示灯。

“运行”指示灯（绿色）用于指示装置的运行状态。装置正常运行时，该指示灯每隔一秒闪烁一次，长时间的亮或灭及闪烁不均匀都表示装置运行异常。

“通信”指示灯（绿色）用于指示装置的通信状态。若装置与上一级监控系统通信正常，“通信”指示灯会不停的闪烁。装置接收到上一级监控系统的通信报文后，“通信”指示灯亮，发出应答报文后，“通信”指示灯灭。

“合位”指示灯（红色）和“分位”指示灯（绿色）用来指示目前断路器状态。IN01是他们的关联输入，当IN01是变位，表示目前断路器是合闸位置，“合位”指示灯亮，“分位”指示灯灭；当IN01为变位，表示目前断路器是分闸位置，“合位”指示灯灭，“分位”指示灯亮。

“故障”指示灯（红色）和“告警”指示灯（黄色）用来指示装置的故障跳闸和预告报警信号。故障跳闸信号一般由装置检测到故障引起保护动作后发出，预告报警信号一般由装置检测到电气运行方面的异常情况（如PT断线、CT断线、断路器控制回路断线等）后发出，装置的自检异常信号不包括在预告报警信号内。用户可以通过复归操作来复位故障和告警信号。

“自检”指示灯（橙色）用于指示装置的自检信号。自检异常包括设备参数、开关量参数、保护定值、接线图、开入电源、A/D通道、CAN通信、Time芯片、Flash芯片等。装置自检正常后，“自检”指示灯自动熄灭。自检信号不能通过复归操作来消除。

### 液晶显示屏操作按键

液晶显示屏操作按键包括“↑”、“↓”、“←”、“→”：“确认”、“取消”六个按键。YT201P6的显示屏分三种状态，即主菜单状态、子菜单状态和显示画面状态。

当显示屏处于主菜单状态时，“↑”、“↓”按键用于向上、向下移动条形光标，按“确认”键进入子菜单或对应画面状态，主菜单不响应“取消”按键的操作；

当显示屏处于子菜单状态时，“↑”、“↓”按键用于向上、向下移动条形光标，按“确认”键进入对应画面状态，子菜单响应“取消”按键并回到主菜单状态；

当显示屏处于画面状态时，“↑”、“↓”按键用于向上、向下翻页，按“取消”键从画面状态返回到主菜单或子菜单状态，此时系统对“确认”按键的操作不作响应。

当显示屏处于参数状态时，“←”、“→”按键用于向左、向右移动光标，按“取消”键退出参数修改状态，此时系统对“确认”保存修改后的值。

## 菜单操作

### 主菜单

YT201P6提供的主菜单如图6.2所示，以下章节就每个菜单对应的显示内容做详细说明。

01. 一次测量数据

02. 二次测量数据

03. 电度数据

04. 开关量状态

05. 事件记录

06. 参数查看…

07. 参数设置…

08. 调试信息

图6.2主菜单画面

### 一次测量数据

从主菜单选择“01.一次测量数据”菜单，按“确认”进入后可查看装置一次测量的数据，分三屏显示，通过“↑”、“↓”翻屏查看，如图6.3所示。

IA= 136.4  A

IB= 136.2  A

IC= 136.3  A

Ua= 05.77  KV

Ub= 05.77  KV

Uc= 05.77  KV

Uab=10.02 KV

Ubc=10.02 KV

Uca=10.02 KV

P = 06888 KW

Q = 00022 KVar

PF= 099.9 %

图6.3 一次测量数据显示画面

### 二次测量数据

选择“02.二次测量数据”后，按“确认”进入后可查看装置二次测量的数据，分三屏显示，通过“↑”、“↓”翻屏查看，如图6.4所示。

IA= 005.003 A

IB= 005.003 A

IC= 005.003 A

Ia= 05. 01 A

Ib=05. 01 A

Ic= 05. 01 A

3I2= 00. 01 A

3I0= 00. 01 A

Ua=057.32 V

Ub=057.31 V

Uc=057.33 V

3U0=001.08 V

F = 50.01 HZ

P = 0002.2 W

Q= 0001.2Var

PF= 099.9 %

Ic= 00.50A

图6.4 二次测量数据显示画面

### 电度量数据

选择“03.电度量数据”后，按“确认”键，显示装置采集的积分电度数据，如图6.5所示。

积分电度

Ph= 0000.00KWh

Qh= 0000.00KVarh

图6.5电度量显示画面

### 开关量状态

选择“04.开关量状态”后，按“确认”键，显示装置采集的12路开关量状态，前8个是外部开光量，后四个为内部开关量，如图6.6所示。其中状态“0”表示接点未动，状态“1”表示接点动作。

开关量状态

IN01: 0 IN05: 0 IN09: 0

IN02: 0 IN06: 0 IN10: 0

IN03: 0 IN07: 0 IN11: 0

IN04: 0 IN08: 0 IN12: 0

图6.6 开关量状态显示画面

### 事件记录

选择“05.事件记录”后，按“确认”键，显示装置记录的SOE事件，如图6.7所示。按照事件发生的先后顺序进行显示，最新发生的事件置前，信息共三屏，显示内容包括事件序号（00～15）、事件发生时间和相应事件的简单文字描述及动作时采样值。当显示到第三屏时，通过“↑”显示次新的事件内容，最多显示16条事件，通过“↑”、“↓”翻屏查看事件内容。

00 事件记录

电流速断

Ia= 015.00  A

Ib= 015.00  A

Ic= 015.00  A

4. 开关量状态

I0= 00.000  A

Ix= 008.00  A

Ua= 057.32 V

Ub= 057.32 V

Uc= 057.32 V

2004-03-15

02:16:49

图6.7 事件记录显示画面

若无事件记录（如装置初始投运时），该事件描述画面显示为“无事件”。

### 参数查看

选择“06.参数查看...”后，按“确认”键，显示装置的各种参数，如图6.8所示。用户按“↑”、“↓”键，可以选择不同的子菜单。选中子菜单后，按“确认”键，即进入相应的子菜单显示画面；按“取消”键，返回系统主菜单。

※ 保护对象

※ 保护定值

※ 设备参数

※ 开关量参数

※ 电度底码设置

图6.8 参数查看子菜单显示画面

- 保护对象

选择“※ 保护对象”后，按“确认”键，显示装置当前保护对象内容，如图6.9所示。装置投运前必须要设置保护对象，保护对象包括：电动机、变压器、线路、电容器。装置会根据不同的保护对象显示所对应的保护定值内容。

保护对象: 电动机

图6.9 保护对象显示画面

- 保护定值

选择“※ 保护定值”后，按“确认”键，显示装置当前启用的保护功能及与该保护功能相关的投退状态、保护定值、时限定值及闭锁条件等信息，如图6.10所示。某种保护功能是否启用取决于装置保护对象，保护功能配置见表3-1。画面只显示在保护对象配置的保护功能，未启用（禁用）的保护对用户是不可见的。

电流速断

跳闸

电流定值： 008.0 A

时间定值： 00.00 S

定值加倍：  投入

电动机参数

额定电流： 008.0 A

启动时间： 060.0 S

启动时间过长：投入

定时限电流

跳闸

电流定值： 006.0 A

时间定值： 01.00 S

保护退出：  未投

反时限过流

未投

电流定值： 005.5 A

时间系数：  1.00

特性曲线： 非常

过负荷

告警

电流定值： 005.5 A

时间定值： 10.00 S

负序电流

未投

电流定值： 002.5 A

时间定值： 03.00 S

零序电压

未投

电流定值： 040.5 V

时间定值： 10.00 S

重合闸

未投

时间定值： 10.00 S

后加速

未投

电流定值： 005.5 A

时间定值： 00.00 S

零序电流

未投

电流定值： 000.5 A

时间定值： 10.00 S

过电压

未投

电压定值： 110.0 V

时间定值： 05.00 S

低电压

未投

电压定值： 080.0 V

时间定值： 05.00 S

图6.10 保护定值显示画面

过热

未投

电流定值： 000.5 A

时间定值： 10.00 S

负序系数： 1.00

Ix过流

未投

电流定值： 006.5 A

时间定值： 10.00 S

各保护信息在画面中按顺序显示。第一行显示保护名称，第二行显示保护未投、告警和跳闸状态，以下各行分别显示该保护需要设定的各种定值、时限及闭锁投退等内容。如果在装置的保护对象未设置，则画面显示“请设置保护对象”。

- 注意：在保护名称下的“未投”表示该保护的功能未投入状态，“告警”表示保护投入，当满足条件时，发告警信号，“跳闸”表示保护动作出口。当满足条件时，装置动作出口，并发故障信号！

- 设备参数

选择“※ 设备参数”子菜单后，按“确认”键，显示装置的设备参数，分三屏显示，通过“↑”、“↓”翻屏查看，包括通信地址、通讯方式、速率、CT/PT接线方式、CT/PT断线告警投退、CT/PT变比、控制电源失电告警投退以及合闸/跳闸回路断线告警投退等，如图6.11所示。

通讯地址: 0001

通讯方式:CAN/RS485

CAN速率: 20kbps

485速率: 9600bps

PT变比= 0100

CT变比= 0010

PT接线模式: Y/Y

CT接线模式:3CT

PT断线告警: ON

CT断线告警: ON

控制电源失电:ON

合闸回路断线:ON

跳闸回路断线:ON

图6.11 设备参数显示画面

- 开关量参数

选择“※ 开关量参数”子菜单后，按“确认”键显示八个开关量输入的状态名称定义、确认时间及事件类型，如图6.12所示，分八屏显示，通过“↑”、“↓”翻屏查看开关量参数，IN01～IN08分别对应八个外部开关量。

IN02: 弹簧储能

常闭

确定时间: 0010ms

事件类型: --------

IN03: 手车位置

常开

确定时间: 0050ms

事件类型: --------

IN01: 断路器位置

常开

确定时间: 0010ms

事件类型: --------

图6.12 开关量参数显示画面

IN04: 接地刀位置

常开

确定时间: 0010ms

事件类型: --------

IN05: 远方/就地

常开

确定时间: 0010ms

事件类型: --------

IN06: 非电量告警

常开

确定时间: 0010ms

事件类型: 告警

IN07: 非电量故障

常开

确定时间: 0010ms

事件类型: 跳闸

IN08: 备用

常开

确定时间: 0010ms

事件类型: --------

说明：

1) 开关量输入类型可选项包括常开、常闭，常开点接入时，闭合表示开关动作，断开表示开关未动；常闭点接入时，闭合表示开关未动，断开表示开关动作。

2) 变位确认时间的单位为ms。在变位确认时间段内的状态变化，装置将自动滤除。该参数主要用于消除开关接点抖动或外部干扰信号引起的遥信误变位。

3) 开关量的事件类型可选项包括跳闸事件、告警事件、开关变位不产生事件，该参数定义了开关量状态变化时是否产生事件及产生哪种类型的事件。

- 电度底值设置

选择“※ 电度底值设置”子菜单后，按“确认”键，显示装置的积分电度和脉冲电度底值，如图6.13所示。

积分电度底值

Ph= 0000.00KWh

Qh= 0000.00KVarh

图6.13 电度底值显示画面

### 参数设置

选择“07.参数设置...”后，按“确认”键，显示输入密码画面，如图6.14所示：

图6.14 输入操作口令显示画面

密码:  0000

由于装置的各种参数对于保障系统安全运行具有重要作用，因此系统设置功能配备了密码保护。装置的操作口令为4位数字密码，输入方法为：在输入操作密码画面下，首先按“确认”键，系统在第一位密码下显示闪烁光标，用户可以通过按“↑”、“↓”键来选择数字0-9；通过“←”、“→”键移动光标，按“确认”键完成密码设置， YT201P6的出厂缺省密码为“2222”，用户可以通过“参数设置”中的“密码设置”对缺省密码进行修改。

※ 密码设置

※ 时间设置

※ 设备测试

用户输入了正确的密码后，装置显示参数设置子菜单，如图6.15 所示：

※ 保护对象

※ 保护定值

※ 设备参数

※ 开关量参数

※ 电度底码设置

图6.15 参数设置子菜单显示画面

用户要设置某参数，可以通过按“↑”、“↓”键来选择对应的子菜单（黑色选择条将跟随“↑”、“↓”键上下移动），按“确认”键，进入相应的设置画面；按“取消”键，返回系统主菜单。

当进入保护定值、设备参数、开关量参数、电度底码设置、保护功能设置画面时，其显示内容与浏览画面基本相同，不同之处在于设置画面显示一个黑色的修改提示框，指示用户可以修改的当前参数项。用户可以通过“↑”、“↓”按键来选择需要修改的参数项；选定后，按“确认”键，系统显示闪烁光标，提示用户选择对应的参数；通过“←”、“→”来移动光标，再次按“确认”键，闪烁光标消失，该参数项的修改完成。

YT201P6中可以修改的参数包括两大类：一是数值修改（如：电流、电压和时间整定值等）；二是选择项修改（如：保护的投退、事件类型等）。在进行数值修改时，按“↑”、“↓”键可以实现从数字0～9的循环选择，和输入密码方式类似；而进行选项修改时，用户只能在系统提供的选择项中用“↑”、“↓”键实现选择，例如对保护投退状态的修改，用户可以从“ON”（保护投入）、“OFF”（保护退出）选择一项。

另外YT201P6提供了硬件测试功能，选择“设备测试“，按“确认”键进入“设备测试”子菜单，如图6.16 所示。

□ 保护合闸继电器KOC

□ 保护跳闸继电器KOT

□ 故障信号继电器

□ 告警信号继电器

□ 装置失电继电器

□ 备用出口继电器

□ 备用信号继电器

□ 测试指示灯

□ 初始化设备

图6.16 设备测试画面

用户可以通过“↑”、“↓”按键来选择需要测试项，如测试继电器，按“确认”键，表示此项功能测试被选中，同时可听到继电器动作的“啪嗒”声，说明该继电器能正常动作；如选择“测试指示灯”，面板所有指示灯会全亮。备用继电器和“初始化设备”测试项对用户不开放。

### 调试信息

选择“08.调试信息”后，按“确认”键，显示系统调试信息，如图6.17所示。YT201P6的调试信息显示装置型号、软件版本、当前时间、设备自检，供现场调试用。

设备型号: YT201P6

软件版本: V1.02

当前日期: 13-07-02

当前时间: 14:22:52

设备自检:OK

图6.17 调试信息显示画面

# 调试大纲

## 通电前检查

  - 装置型号是否与工程图纸设计一致

由于WDD系列产品各种型号之间存在着功能配置差别，一般来说不能互相替代。所以，现场安装必须严格保证装置型号与工程图纸设计型号一致，不允许用户和现场服务人员随意调换不同型号的装置。

  - 检查装置产品配置表是否与订货单一致

装置背面的产品配置表中需要用户关注的配置项包括装置型号、工作电源、控制电源、交流电流/电压额定值和过载倍数等。如发现配置参数与订货单不一致，请及时联系我司客户服务中心协商解决。

  - 检查装置的端子接线是否牢固

针对装置不同类型的接线端子，用户必须制作相应的U形、O形或针形接线头，以增大端子接触面积，保证可靠连接。

  - 检查装置接地线是否可靠连接

装置的接地线必须可靠接入开关柜的接地线，不允许将开关柜前面板与柜体的连接轴作为接地连接，而且接地线的阻抗必须满足低阻抗要求（小于1Ω）。

## 通电检查

  - 检查装置工作状态

合上装置工作电源开关，装置正常工作特征如下：

上电瞬间，指示灯正常显示，断路器跳位、合位指示灯正常，液晶屏幕显示主菜单屏。

  - 保护功能试验

进入“参数设置...”的“保护投退”和“保护定值”菜单，进行保护投退设置和定值整定。

逐项加入电流、电压，按保护原理进行功能调试。

检查保护动作事件记录和故障、告警指示灯。

检查信号复归功能。

  - 开入量功能试验

进入“开关量状态”菜单，按设计图纸对实际接入的开关量逐一进行变位试验，检查画面显示与实际状态是否一致。

## 投运前检查

- 装置工作是否正常。

- 检查保护投退、保护定值、时限和闭锁条件是否正确。

- 检查系统参数设置是否正确。

## 投运后注意事项

- 投入运行后注意检查电流、电压显示是否与实际情况一致。

- 检查电压、电流相位是否正确。

- 检查断路器、接地刀开关位置是否与实际状态一致。

- 检查装置各指示灯是否正常。

## 运行维护注意事项

- 如果装置的告警指示灯点亮，应检查事件记录，确认事件后复归。

- 检查液晶显示是否正常。

- 建议用户不要随意更改装置的密码。密码修改后应妥善保管，以防遗失。

- 严禁随意更改装置的系统设置。

- 用户方技术人员一般应在厂家指导下更换备件。

# 附录

## YT201P6机械尺寸和开孔图

## YT201P6背面端子图

## YT201P6典型接线图