配网自动化产品手册

YT-DTU-ZP8型开闭所智能馈线监控终端 
YT-FTU-2S型架空线智能馈线自动化终端

YT-TTU型智能配变自动化终端

# 敬 告！

尊敬的顾客：

感谢您使用本公司的配网自动化终端产品，在初次使用前，请您详细阅读本说明书，将可帮助您正确使用我公司产品。

- 我们的宗旨是不断改进和完善公司的产品，因此您所使用的终端可能与本说明书有少许差别，敬请谅解；

- 为防止电击，产品金属外壳的接地柱必须接地；

- 在现场安装后产品各端子均带电，请小心操作，避免触电危险；

- 请勿在潮湿环境下操作；

- 请勿在易爆环境中操作；

- 保持产品表面清洁和干燥；

- 如怀疑产品有损坏，请勿擅自拆卸，应由专业维修人员进行检查。

YT-DTU-ZP8型配网馈线智能监控终端

第一章    概述

YT-DTU-ZP8型开闭所馈线智能监控终端是我公司自主开发、硬件核心平台采用工业级32位DSP的配电远方终端装置。装置具有功耗低、体积小、安装方便、配制灵活多样的特点，方便安装于开闭所、配电房、开关站等多种实施配网自动化的运行场所环境。产品强大的功能、简洁美观的操作界面、运行的稳定、维护的方便，对实施配网自动化，提高配电系统服务质量、设备的安全运行、运行的经济性和供电企业的管理水平都将提供积极的保障。适用于各类城市电网、农村电网、企业电网的配电自动化实施与改造。

1.1技术特点

1）32位工业级高速DSP作为核心，完善周密的电路设计，具有集成度高，功耗低，可靠性高的特点；

2）16位分辨率、高速、高精度的模数转换(A/D)；

3）支持RS232、RS485、以太网等通信模式，可应用于光纤、载波、无线公网、专线等各种通信方式联网形成配网自动化系统；

4）具备完备的蓄电池运行监测及管理功能；

5）完善的自诊断功能，自恢复功能；

6）提供完备的测量功能，提供三相相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、系统频率等电气参数，并可以测量装置温度等环境量；

7）装置采用插板式的6U结构设计，便于应对不同回线数的应用进行增加/减少模块（最大可采集8回线的三遥数据）；

8）方便美观的菜单式中文液晶显示界面；

9）-40°C～70°C的宽工业级工作温度范围。

1.2适用范围

1）10KV开闭所；

2）10KV环网柜；

3）低压配电室；

4）其他需要多回线监控的场合。

1.3遵循的标准

DL/T814-2002 	   配电自动化系统功能规范

DL/T721-2000 	   配电网自动化系统远方终端

GB/T 13729-1992	   远动终端通用技术条件

IEC870-5-101        远动设备及系统第5部分传输规约 第101篇 基本远动任务配套标准

IEC870-5-104        远动设备及系统  第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集

第二章    技术参数

| 交 流 采 样 | 模数转换分辨率 | 16位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样周期 | 0.625ms |  |  |
|  | 测量电流范围 | 0.03～6A(5A)或0.006～1.2A(1A) |  |  |
|  | 电压测量范围 | 0.6～120V(100V)或1.3～264V(220V)或2.3～456V(380V) |  |  |
|  | 测量电流和电压精度 | 0.5级 |  |  |
|  | 有功和无功精度 | 1级 |  |  |
|  | 功率因数精度 | 0.5级 |  |  |
|  | 频率测量误差 | <0.01Hz |  |  |
|  | 刷新时间 | <1S |  |  |
|  | 保护电流范围 | 0.3～60A或0.06～12A |  |  |
|  | 保护电流精度 | < 3％ |  |  |
|  | 温度影响 | 误差不超过±0.5％ |  |  |
| 遥信 参数 | 回路电压 | DC110V/220V或DC24V/48V |  |  |
|  | 分辨率 | <10 ms |  |  |
|  | 抖动抑制 | 10ms-60s，级差10ms |  |  |
| 开出 参数 | 输出方式 | 密闭继电器无源接点输出 |  |  |
|  | 容量 | 接通负载能力5A/380VAC，不进行断弧 |  |  |
|  | 输出脉宽 | 0.1s-30s |  |  |
| 网络 参数 | 网络类型 | RS-232 | RS485 | 以太网 |
|  | 通信速率（bps） | 1200-19200 | 1200-19200 | 10M/100M |
| 工作电源 | 电源电压 | DC24V |  |  |
| 环境 要求 | 运行温度范围 | -40℃～+70℃ |  |  |
|  | 存储温度范围 | -45℃～+85℃ |  |  |
|  | 相对湿度 | 小于95% |  |  |
|  | 大气压力 | 70—106KPa |  |  |
|  | 抗震动能力 | 水平加速度0.2g，垂直加速度0.1g |  |  |
| 功率 消耗 | 电源回路 | ＜20W |  |  |
|  | 交流电压回路 | ＜0.5VA/相 |  |  |
|  | 交流电流回路 | ＜0.5VA/相 |  |  |
| 测量 回路 过载 能力 | 直流回路 | 75％—150％额定电压连续运行 |  |  |
|  | 交流电压回路 | 1.5倍额定电压连续运行 |  |  |
|  | 交流电流回路 | 10倍额定电流连续运行 20倍额定电流允许工作1S |  |  |
| 绝缘 性能 | 绝缘电阻 | 符合DL/T478-2001 4.10.2规定 |  |  |
|  | 介质强度 | 符合DL/T478-2001 4.10.3规定 |  |  |
|  | 冲击电压 | 符合DL/T478-2001 4.10.4规定 |  |  |
| 机械性能 性能 | 振动 | 符合IEC255-21-1最严酷级标准 |  |  |
| 电磁 兼容 性能 | 辐射电磁场干扰试验 | 符合GB/T 17626.3最严酷级Ⅲ级标准 |  |  |
|  | 快速瞬变干扰试验 | 符合GB/T 17626.4最严酷级Ⅳ级标准 |  |  |
|  | 静电放电试验 | 符合GB/T 17626.2最严酷级Ⅳ级标准 |  |  |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 符合GB/T 17626.5最严酷级Ⅳ级标准 |  |  |
|  | 工频磁场抗扰度 | 符合GB/T 17626.8最严酷级Ⅳ标准 |  |  |
|  | 高频振荡 | 符合GB/T 17626.12最严酷级Ⅲ级标准 |  |  |
|  | 电压突降、短时中断抗扰度 | 符合GB/T 17626.11最严酷级标准 |  |  |

第三章    功能说明

3.1交流遥测功能

1) 采集2回路母线的相电压（Ua、Ub、Uc），8条线路间隔的相电流（Ia、Ib、Ic）。

2) 实现8回路的三相总有功功率(P)、总无功功率(Q)、总视在功率（S）、总的功率因数（COS）、谐波和频率数据的测量。

3.2遥信功能

实时采集现场接入的位置状态和其他状态信息，通过总召查询、变位主动上送等方式将状态信息远传。

- 提供每回线6路，最多48路外部开关量的接入位置

- 具有防抖动设计，防抖动时间5-60000毫秒软件可设置

- 多段相过流、过负荷的保护动作软信号

- 异常告警信号：装置闭锁、装置报警、定值文件出错、定值整定出错、AD采样出错、进线电压越限、断路器位置异常、电池容量不足等自检异常信号

- 其他用户自定义开入的遥信状态。

3.3遥控功能

对具备遥控条件的开关进行远方遥控。

1) 提供8组共16个常开遥控接点，接点容量5A/380VAC。

2) 采用三级遥控模式，即遥控对象预置、遥控对象返校、遥控执行。

3) 具有严密的防干扰、防误动措施，并且在同一时刻只允许选择一个控制对象。

3.4通信功能

1）提供4路RS232/485，1路10/100 BASE-T自适应以太网通信接口，与主站/子站进行数据交互。

2）串口支持101通讯规约，网口支持104通讯规约。

3.5故障判断功能

能检出本站点故障馈线，为主站故障分析提供及时数据，配合主站以及其他重合器、断路器和负荷开关完成故障隔离，为可靠、快速恢复配网供电发挥作用。

- 三段式过电流故障判断

- 单相接地故障判断

- PT/CT断线故障判断

- 遥测量越限告警

3.6数椐处理功能

1)  三相电压三相电流、零序电流的实时值。

2)  三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总的功率因数的实时值。

3)  三相电压基波和2～11次谐波有效值。

3.7数据管理功能

1）具有采集数据（电压、电流、有功、无功、功率因数）当地存储功能，每15/30分钟保存一次，能够保存60天的数据。

2）能够统计每日极值数据（电压、电流、有功、无功、功率因数）并保存60天。

3）记录并上传馈线停电时刻馈线负荷数据，存储的数据包括电压、电流、有功、无功、功率因数，可以保存最近1次停电时刻的数据。

4）可保存最近100条事件记录数据。

3.8参数设置功能

1）时钟设置，接收上级的校时命令，实现和主站的时间同步。

2）能通过远方和本地通讯设置、查看和修改电压、电流整定值等各种系统参数。

3.9电源管理功能

1）提供4路专用于采集电源/电池状态信息的开关信号接口，可监测如电源交流失电、电池欠压、电池活化和电源故障信息，并主动上报主站。

2）具有3路专用于对电源控制的出口，如电池活化放电启动、活化放电停止和因电池故障或欠压后的退出，实现对电池的智能化管理。

3.10 SOE记录

1）记录开关状态变化的时间并上报。

2）记录馈线发生故障的时间并上报。

3）记录线路各电参数的越限时间并上报。

4）记录交流失电、电源故障、电池欠压的时间并上报。

第4章 外形及端子说明

4.1外形尺寸

装置的开孔尺寸图如下。

图4-1	开孔尺寸图

4.2端子布局及定义

装置采用6U标准铝型材机箱，包括2个模拟量、1个电源和开出、1个遥信、一个数模转换和1个CPU等插件。

每块模拟量板分布有1组电压和4组电流的输入端子；

遥信板提供48个开关量信号的输入接口；

电源和开出板分布有8组出口端子，每组出口包括1路跳闸1路合闸；

CPU板分布有通信端口和用于电源/电池管理的控制和开关量接入端口。

装置背面端子布局如下图：

图4-2	终端端子布局图

各板卡端子定义见下表：

表4-1	端子定义表

| A1 |  | B1 |  | C1 |  | F1 |  | E1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 开入24V- | 1 | RS232-RX | 1 | #5电流A相+ | 1 | #1电流A相+ |
| 2 | #8合闸 | 2 | #48开入+ | 2 | RS232-TX | 2 | #5电流A相- | 2 | #1电流A相- |
| 3 | #8公共端 | 3 | #47开入+ | 3 | GND | 3 | #5电流B相+ | 3 | #1电流B相+ |
| 4 | #8跳闸 | 4 | #46开入+ | 4 |  | 4 | #5电流B相- | 4 | #1电流B相- |
| 5 | #7合闸 | 5 | #45开入+ | 5 |  | 5 | #5电流C相+ | 5 | #1电流C相+ |
| A2 |  | 6 | #44开入+ | 6 | RS485-B | 6 | #5电流C相- | 6 | #1电流C相 |
| 1 | #7公共端 | 7 | #43开入+ | 7 | RS485-A | 7 | #6电流A相+ | 7 | #2电流A相+ |
| 2 | #7跳闸 | 8 | #42开入+ | 8 |  | 8 | #6电流A相- | 8 | #2电流A相- |
| 3 | #6合闸 | 9 | #41开入+ | C2 |  | 9 | #6电流B相+ | 9 | #2电流B相+ |
| 4 | #6公共端 | 10 | #40开入+ | 1 | RS232-RX | 10 | #6电流B相- | 10 | #2电流B相- |
| 5 | #6跳闸 | 11 | #39开入+ | 2 | RS232-TX | 11 | #6电流C相+ | 11 | #2电流C相+ |
| 6 | #5合闸 | 12 | #38开入+ | 3 | GND | 12 | #6电流C相- | 12 | #2电流C相- |
| 7 | #5公共端 | 13 | #37开入+ | 4 |  | 13 | #7电流A相+ | 13 | #3电流A相+ |
| 8 | #5跳闸 | 14 | #36开入+ | 5 |  | 14 | #7电流A相- | 14 | #3电流A相- |
| 9 | #4合闸 | 15 | #35开入+ | 6 | RS485-B | 15 | #7电流B相+ | 15 | #3电流B相+ |
| 10 | #4公共端 | 16 | #34开入+ | 7 | RS485-A | 16 | #7电流B相- | 16 | #3电流B相- |
| 11 | #4跳闸 | 17 | #33开入+ | 8 |  | 17 | #7电流C相+ | 17 | #3电流C相+ |
| 12 | #3合闸 | B2 |  | C3 |  | 18 | #7电流C相- | 18 | #3电流C相- |
| 13 | #3公共端 | 1 | 开入24V- | 1 | RS232-RX | 19 | #8电流A相+ | 19 | #4电流A相+ |
| 14 | #3跳闸 | 2 | #32开入+ | 2 | RS232-TX | 20 | #8电流A相- | 20 | #4电流A相- |
| 15 | #2合闸 | 3 | #31开入+ | 3 | GND | 21 | #8电流B相+ | 21 | #4电流B相+ |
| 16 | #2公共端 | 4 | #30开入+ | 4 |  | 22 | #8电流B相- | 22 | #4电流B相- |
| 17 | #2跳闸 | 5 | #29开入+ | 5 |  | 23 | #8电流C相+ | 23 | #4电流C相+ |
| 18 | #1合闸 | 6 | #28开入+ | 6 | RS485-B | 24 | #8电流C相- | 24 | #4电流C相- |
| 19 | #1公共端 | 7 | #27开入+ | 7 | RS485-A | 25 |  | 25 |  |
| 20 | #1跳闸 | 8 | #26开入+ | 8 |  | 26 |  | 26 |  |
| A3 |  | 9 | #25开入+ | C4 |  | F2 |  | E2 |  |
| 1 |  | 10 | #24开入+ | 1 | RS232-RX | 1 | 2#电压A相+ | 1 | 1#电压A相+ |
| 2 |  | 11 | #23开入+ | 2 | RS232-TX | 2 |  | 2 |  |
| 3 | 24V- | 12 | #22开入+ | 3 | GND | 3 | 2#电压A相- | 3 | 1#电压A相- |
| 4 | 24V+ | 13 | #21开入+ | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 14 | #20开入+ | 5 |  | 5 | 2#电压B相+ | 5 | 1#电压B相+ |
|  |  | 15 | #19开入+ | 6 | RS485-B | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 16 | #18开入+ | 7 | RS485-A | 7 | 2#电压B相- | 7 | 1#电压B相- |
|  |  | 17 | #17开入+ | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  | B3 |  | C5 |  | 9 | 2#电压C相+ | 9 | 1#电压C相+ |
|  |  | 1 | 开入24V- | 标准 网口 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 2 | #16开入+ |  |  | 11 | 2#电压C相- | 11 | 1#电压C相- |
|  |  | 3 | #15开入+ | C6 |  | 12 |  | 12 |  |
|  |  | 4 | #14开入+ | 1 | 遥控电 池退出 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | #13开入+ | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | #12开入+ | 3 | 遥控活 化退出 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | #11开入+ | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | #10开入+ | 5 | 遥控活 化启动 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | #9开入+ | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | #8开入+ | 7 | 失电告警 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | #7开入+ | 8 | 活化状态 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | #6开入+ | 9 | 欠压告警 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | #5开入+ | 10 | 故障告警 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | #4开入+ | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | #3开入+ | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | #2开入+ | 13 | 告警地 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | #1开入+ |  |  |  |  |  |  |

# 第5章 界面说明

# 5.1装置显示面板布局图

图5-1  装置显示面板布局图

# 5.2指示灯说明

终端上电指示，上电后常亮。

系统运行指示，终端启动后完成后以1秒/次频率闪烁。

指示终端采集的开关信号有变位或电参数有异常情况。

终端数据通信指示，绿灯闪烁时表示终端在接收数据。

终端数据通信指示，黄灯闪烁时表示终端在发送数据。

# 5.3键盘操作说明

| 按键 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 确认 | 由上电显示界面进入菜单操作界面按键。 |
|  | 菜单操作时，作为选择确认进入子菜单按键。 |
|  | 作为数字修改/遥控操作的选择执行时的确认按键。 |
| 取消 | 菜单操作时，作为退出子菜单操作的按键。 |
|  | 数字修改时，作为取消修改内容的按键。 |
| 复位 | 用于终端重启。 |
| + | 作为数字修改时的加键，按1次数值增加1。 |
| - | 作为数字修改时的减键，按1次数值减小1。 |
| ▲ | 菜单操作时，向上移动光标/翻屏按键。 |
| ▼ | 菜单操作时，向下移动光标/翻屏按键。 |
| ▲ | 菜单操作时，向左移动光标按键。 |
| ▼ | 菜单操作时，向左移动光标按键。 |

# 第6章 组屏应用说明

装置安装在一体化柜内，和智能型电源模块、蓄电池组、就地控制面板、交流继电器、通讯设备以及附属接线端子一起组成监控柜。

就地操作面板实现就地手动跳合闸。智能型电源模块除在正常运行条件下，为配电自动化远方终端提供电源以外，还可实现外部电源和蓄电池的自动切换功能（当外部交流电源断电时，智能电源将自动切换，由蓄电池供），它与蓄电池组相配合，构成配电自动化远方终端的后备电源，确保在本远方终端失去外部电源后仍能持续工作时间不少于24小时。

屏柜的设计遵循紧凑、小巧，外壳密封，能防尘、防雨、防护等级不低于IP54的要求。

图6-1	监控柜示意图

YT-FTU-2S型架空线智能馈线自动化终端

第一章  概述

YT-FTU-2S型架空线智能馈线自动化终端是我公司自主开发、硬件核心平台采用工业级32位DSP的配电远方终端装置。装置通过采集线路上的电压和电流，计算有功功率、无功功率，功率因数、谐波等数据并向主站传送，同时实时采集线路故障信息及开关的遥信信息，并及时上报主站，实现远程对线路的监视、控制，与系统主站一起完成DA/FA功能。该产品功耗低、体积小、功能强大、操作简单、运行稳定、安装维护方便，在实施配网自动化，提高配电系统服务质量、设备的安全运行、运行的经济性和供电企业的管理水平等方面有广阔的用途。适用于各类城市电网、农村电网、企业电网的配电自动化实施与改造。

1.1技术特点

1）32位工业级高速DSP作为核心，完善周密的电路设计，具有集成度高，功耗低，可靠性高的特点；

2）16位分辨率、高速、高精度的模数转换(A/D)；

3）支持RS232、RS485、以太网等通信模式，可应用于光纤、载波、无线公网、专线等各种通信方式联网形成配网自动化系统；

4）具备完备的蓄电池运行监测及管理功能；

5）完善的自诊断功能，自恢复功能；

6）提供完备的测量功能，提供三相相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、系统频率等电气参数，并可以测量装置温度等环境量；

7）-40°C～70°C的宽工业级工作温度范围。

1.2适用范围

适用于10KV架空线路的馈线自动化监控。

1.3遵循的标准

DL/T814-2002 	   配电自动化系统功能规范

DL/T721-2000 	   配电网自动化系统远方终端

GB/T 13729-1992	   远动终端通用技术条件

IEC870-5-101        远动设备及系统第5部分传输规约 第101篇 基本远动任务配套标准

IEC870-5-104        远动设备及系统  第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集

第二章    技术参数

| 交 流 采 样 | 模数转换分辨率 | 16位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样周期 | 0.625ms |  |  |
|  | 测量电流范围 | 0.03～6A(5A)或0.006～1.2A(1A) |  |  |
|  | 电压测量范围 | 0.6～120V(100V)或1.3～264V(220V)或2.3～456V(380V) |  |  |
|  | 测量电流和电压精度 | 0.5级 |  |  |
|  | 有功和无功精度 | 1级 |  |  |
|  | 功率因数精度 | 0.5级 |  |  |
|  | 频率测量误差 | <0.01Hz |  |  |
|  | 刷新时间 | <1S |  |  |
|  | 保护电流范围 | 0.3～60A或0.06～12A |  |  |
|  | 保护电流精度 | < 3％ |  |  |
|  | 温度影响 | 误差不超过±0.5％ |  |  |
| 遥信 参数 | 回路电压 | DC110V/220V或DC24V/48V |  |  |
|  | 分辨率 | <10 ms |  |  |
|  | 抖动抑制 | 10ms-60s，级差10ms |  |  |
| 开出 参数 | 输出方式 | 密闭继电器无源接点输出 |  |  |
|  | 容量 | 接通负载能力5A/380VAC，不进行断弧 |  |  |
|  | 输出脉宽 | 0.1s-30s |  |  |
| 网络 参数 | 网络类型 | RS-232 | RS485 | 以太网 |
|  | 通信速率（bps） | 1200-19200 | 1200-19200 | 10M/100M |
| 工作电源 | 电源电压 | DC24V |  |  |
| 环境 要求 | 运行温度范围 | -40℃～+70℃ |  |  |
|  | 存储温度范围 | -45℃～+85℃ |  |  |
|  | 相对湿度 | 小于95% |  |  |
|  | 大气压力 | 70—106KPa |  |  |
|  | 抗震动能力 | 水平加速度0.2g，垂直加速度0.1g |  |  |
| 功率 消耗 | 电源回路 | ＜10W |  |  |
|  | 交流电压回路 | ＜0.5VA/相 |  |  |
|  | 交流电流回路 | ＜0.5VA/相 |  |  |
| 测量回路 过载能力 | 交流电压回路 | 1.5倍额定电压连续运行 |  |  |
|  | 交流电流回路 | 10倍额定电流连续运行 |  |  |
| 绝缘 性能 | 绝缘电阻 | 符合DL/T478-2001 4.10.2规定 |  |  |
|  | 介质强度 | 符合DL/T478-2001 4.10.3规定 |  |  |
|  | 冲击电压 | 符合DL/T478-2001 4.10.4规定 |  |  |
| 机械性能 性能 | 振动 | 符合IEC255-21-1最严酷级标准 |  |  |
| 电磁 兼容 性能 | 辐射电磁场干扰试验 | 符合GB/T 17626.3最严酷级Ⅲ级标准 |  |  |
|  | 快速瞬变干扰试验 | 符合GB/T 17626.4最严酷级Ⅳ级标准 |  |  |
|  | 静电放电试验 | 符合GB/T 17626.2最严酷级Ⅳ级标准 |  |  |
|  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 符合GB/T 17626.5最严酷级Ⅳ级标准 |  |  |
|  | 工频磁场抗扰度 | 符合GB/T 17626.8最严酷级Ⅳ标准 |  |  |
|  | 高频振荡 | 符合GB/T 17626.12最严酷级Ⅲ级标准 |  |  |
|  | 电压突降、短时中断抗扰度 | 符合GB/T 17626.11最严酷级标准 |  |  |

第三章 功能说明

3.1遥测功能

采集1组（A、B、C组）电压，1组（A、B、C相）电流，计算三相有功功率、无功功率，功率因数，2-11次电压谐波等电参数。

3.2遥信功能

1）具有16路开关量接入，采集电源状态、开关位置、接地刀闸等状态量信息。

2）开关量变位具有防抖动设计，防抖动时间10-60000毫秒软件可设。

3.3遥控功能

1）具有1组2个常开遥控接点，接点容量DC220V/10A，DC24V/10A。

2）采用三级遥控模式，即遥控对象预置、遥控对象返校、遥控执行。

3）采用严密的防干扰、防误动措施，并且在同一时刻只允许选择一个控制对象。

3.4通信功能

1）提供1路RS232/485，1路10/100BASE-T自适应以太网通信接口，与主站或子站进行通信。

2）串口支持101通讯规约，网口支持104通讯规约。

3.5故障识别、隔离及恢复非故障区供电（FDIR）功能

检测、判别相间和单相接地电流故障、PT/CT断线故障，故障信息以状态量变位的方式主动上报主站。

- 三段过流保护功能

- 低压保护功能

- 高压保护功能

- 三次重合闸功能，重合延时时间均可以调整

- 后加速功能

3.6越限告警

具有遥测量越限主动上传功能，遥测量限值可以设置、取消。

3.7数据管理

1）具有采集数据（电压、电流、有功、无功、功率因数）当地存储功能，每15/30分钟保存一次，能够保存60天的数据。

2）统计每日极值数据（电压、电流、有功、无功、功率因数）并保存60天。

3）记录并上传馈线停电时刻馈线负荷数据，存储的数据包括电压、电流、有功、无功、功率因数，可以保存最近1次停电时刻的数据。

4）可保存最近100条事件记录数据。

3.8参数设置

1）时钟设置，接收上级的校时命令，实现和主站的时间同步。

2）能通过远方和本地通讯设置、查看和修改电压、电流整定值等各种系统参数。

3）具有就地和远方操作闭锁设置功能。

3.9电源管理

1）监测电源交流失电、电池欠压、电池活化和电源故障信息，并主动上报主站。

2）具有3路专用于对电源控制的出口，控制电池活化启动、活化停止和因电池故障或欠压后的退出，实现对电池的智能化管理。

3.10 SOE记录

1）记录开关状态变化的时间并上报。

2）记录馈线发生故障的时间并上报。

3）记录线路各电参数的越限时间并上报。

4）记录交流失电、电源故障、电池欠压的时间并上报。

第4章 外形及端子说明

4.1装置外形

4.2端子布局及定义

第五章 安装与接线

5.1组屏方式

装置一般组屏安装在不锈钢机壳内，机壳设计遵循紧凑、小巧，外壳密封，能防尘、防雨、防护等级不低于IP54的要求。组屏后的机柜参见如下示意图：

图5.1组屏机柜示意图

机箱底部采用密闭性良好的航空端子，通过特制电缆线连接到隔离开关或断路器上。

5.2安装方式

装置采用抱箍安装在架空杆上，安装示意图如下：

YT-TTU型智能配变自动化终端

第一章  概述

YT-TTU配变自动化终端是我公司自主研发的一款集遥测、遥信、遥控、计量、无功补偿、通信和采集多功能电表等功能于一体的配电远方终端装置。对实施配网自动化，提高配电系统服务质量、设备的安全运行、运行的经济性和供电企业的管理水平都将提供积极的保障。适用于各类城市电网、农村电网、企业电网的配电自动化实施与改造。

1.1 技术特点

1）装置整体采用全封闭阻燃材料外壳和模块化设计，与外部接口均采用光电隔离技术，所有元器件均采用宽温型、高可靠的工业级或军用级芯片，抗电磁干扰能力强，运行可靠性。

2）通信方式丰富多样

3）完备的电源供应和保护功能

4）结构设计紧凑一体

5）中文液晶显示，可方便在本地查看、修改参数。

1.2适用范围

1）用于配变监测；

2）用于负荷管理。

1.3参考标准

DL/T 721-2000             配电网自动化系统远方终端

Q/GDW-11-099-2010         公用配变监控终端技术规范

Q/GDW-11-254-2010         公用配变监控终端试验规范

第二章  技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 精度 | 电流测量精度：0.5级 电压测量精度：0.5级 有功测量精度：0.5级 无功测量精度：1级 电量计量精度：0.5级 直流量精度： 1级 |
| 电源 | 工作电压：AC220V±30% 额定电流：5A，最大电流7A 频率：50Hz，允许偏差-5%~+5% |
| 功耗 | 最大功耗：＜15VA |
| 工作环境 | 温度：-40℃～+70℃ 湿度：0％～95％ 大气压力：86kPa～108kPa (相对海拔高度1km以下) |
| 绝缘电阻 | 正常工作条件≥20MΩ，湿热条件下≥5MΩ |
| 工频耐压 | ≥2.5KV |
| 电磁兼容 | 符合Q/GDW 514-2010中规定的4级要求 |
| 外壳及其防护性能 | 符合GB 4208 规定的IP54 级要求 符合GB/T 5169.11的阻燃要求 |

第三章 功能说明

2.1主要功能

YT-TTU配变自动化终端通过采集变压器低压侧线路上的三相电压和三相电流，计算三相有功功率、无功功率，功率因数和电压、电流不平衡度等数据并向主站传送。可自动或手动执行无功补偿控制命令，同时还可以转发远方主站命令。

2.1.1实时数据采集功能

1) 模拟量采集与输出

终端应能实时(间隔不大于1 s)采集或计算输出下列模拟量：

- 三相电压幅值；

- 三相电流幅值；

- 中性线电流（计算值）；

- 分相及三相正、反向有功功率；

- 分相及三相正、反向无功功率；

- 分相及三相正、反向有功示值；

- 分相及三相正、反向无功示值；

- 分相及三相功率因数（计算值）；

- 剩余/零序电流；

- 具备两路直流量采集功能，采集直流电流范围4mA-20mA；

- 具备采集温度功能；

- 具备采集备用电池电量功能；

- 四象限无功电量。

2) 状态量采集与输出

终端能采集4组开关量变位信号， 用于采集诸如变压器低压总断路器位置状态、柜门开合状态等信号。

2.1.2电压监测统计功能

1) 电压偏差监测及电压合格率统计

终端按照设定的合格电压上、下限值，根据 1min 平均电压，统计并存贮分相及总的电压合格率、电压监测总计时间、合格累计时间、电压超上限率及相应累计时间、电压超下限率及相应累计时间。

2) 停电统计

终端停电指三相电压均低于终端正常工作的临界电压，且三相电流均小于启动电流的状态。  终端应具有停电统计功能，记录的数据包括：上 1-10 次停电记录（发生时刻、结束时刻） ；当月及上 1-12 月停电总时长；当月及上 1-12 月停电次数。

3) 谐波监测功能

谐波监测应参照GB/T 14549-1993附录D的规定，并具有下列功能：

- 实时监测分相谐波电压总畸变率；

- 实时监测分相各次谐波电压/电流幅值；

- 远程控制功能

终端具有2组控制接点，用于主站远程控制输出。

5）无功补偿控制功能

终端的自动无功补偿控制功能应符合Q/ZDJ 08-2002的要求。

6）终端抄表功能

终端支持以下数据的抄读及存储要求（按最少接入 8 块电能表） 。

a.实时召测数据

b.曲线数据

c.日数据

d.月数据

7) 事件、信号告警功能

当公变运行参数超过设定值或出现异常时，终端应发出告警信号及发生时间；参数恢复正常时，发出复归信号及发生时间。远方和就地可分别选择设置启用或禁用这些信号。事件、信号包括下列信号：

a.运行参数越限报警（延时判断）

b.异常运行工况报警

c.终端异常

d.其他报警

8) 数据记录及统计功能

a.开关量变位记录

b.日统计数据

c.月统计数据

9)  通讯接口功能

a.远程通讯功能

b.就地接口

10) 参数设置功能

终端应能设置至少下列参数：

a.终端基本参数

b.变压器基本参数

c.告警参数

d.通讯参数

e.电压监测功能参数

f.费率时段参数

g.抄表参数

h.抄表任务参数

11) 显示功能

显示屏带背光开启功能。终端正常运行时，液晶显示屏应自动关闭，按任意键激活显示。

终端显示屏或手持终端应支持中文信息显示，可显示实时运行参数、进行参数设置、查询历史记录和统计数据等。

面板显示有表示正比于无线信号场强的指示。

12) 电源失电保护功能

失去工作电源，终端应保证保存各项设置值和记录数据不少于10年。电池免维护时间不少于3年。

13) 自动恢复功能

终端重新上电或运行复位后，应具有自动恢复功能， 保持原有的各项设置值。

14) 对时功能

终端具备和主站对时的功能。

第四章 外观尺寸及端子说明

4.1外形尺寸

智能配变自动化终端外观简图

4.2端子说明

端子分布图

端子定义表：

| 序号 | 端子定义 | 序号 | 端子定义 | 序号 | 端子定义 | 序号 | 端子定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A相电流（入） | 2 | A相电压 | 3 | A相电流（出） | 4 | B相电流（入） |
| 5 | B相电压 | 6 | B相电流（出） | 7 | C相电流（入） | 8 | C相电压 |
| 9 | C相电流（出） | 10 | 中性线电压 | 11 |  | 12 |  |
| 13 | 遥控1常开 | 14 | 遥控1公共 | 15 | 遥控1常闭 | 16 | 遥控2常开 |
| 17 | 遥控2公共 | 18 | 遥控2常闭 | 19 | 告警 | 20 | 告警 |
| 21 | 遥信1 | 22 | 遥信1 | 23 | 遥信2 | 24 | 遥信2 |
| 25 | 模拟量1（+） | 26 | 模拟量1（-） | 27 | 模拟量2（+） | 28 | 模拟量2（-） |
| 29 | 有功脉冲（+） | 30 | 有功脉冲（-） | 31 | 无功脉冲（+） | 32 | 无功脉冲（-） |
| 33 | RS485 A1 | 34 | RS485 B1 | 35 | RS485 A2 | 36 | RS485 B2 |
| 37 | RS485 A3 | 38 | RS485 B3 | 39 | 投切1 | 40 | 投切2 |
| 41 | 投切3 | 42 | 投切4 | 43 | 投切5 | 44 | 投切6 |
| 45 | 投切7 | 46 | 投切8 | 47 | 投切9 | 48 | 投切10 |
| 49 | 投切11 | 50 | 投切12 | 51 | 公共端 | 52 |  |

4.3本地通讯端口（PS2母头）定义

| 序号 | 含义 | 接计算机DB9管脚 |
| --- | --- | --- |
| 1,2 | RX（收） | 3 |
| 5.6 | TX（发） | 2 |
| 3,4 | 地 | 5 |

第五章 安装及使用

5.1组屏方式

终端一般需配不锈钢箱体作防护（包括空开等辅件），机箱内部安装示意如下图所示：

图5.2机箱内部安装示意图

1 终端，2不锈钢防护箱体，3联合接线盒，4走线槽，5空气开关

5.2安装方式

安装用抱箍将机壳固定到架空杆上。安装示意图如下所示。